République Tunisienne

Gouvernorat de Sousse

- PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE RESIDENTIEL EN R+2

- PRESTIGE III

- -Sis à CHOTT MARIEM– SOUSSE-

###### DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

###### LOT : FLUIDES

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Bureau d’études techniques

B.E.I.C

Duplex A – Complexe d’Esplanade- 5000 MONASTIR

TEL.  00216-73- 449.521

E mail : beic.etudes@gmail.com

MARS 2020

I-GENERALITES

  - –PROGRAMME

- Les travaux, objet du présent RAPPORT, consistent en la réalisation des installations de climatisation - chauffage et plomberie sanitaire dans le cadre du PROJET de construction D’UN ENSEMBLE RESIDENTIEL EN R+2 PRESTIGE III -Sis à CHOTT MARIEM– SOUSSE-

1.2 - DEFINITION DES OUVRAGES

Sont dus au titre du présent lot, les ouvrages suivants :

- La climatisation nécessaire pour l’ensemble des locaux par le système split –système

- La production de chaleur nécessaire, pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de chaque appartement (individuellement) sera assurée par chaudière murale  mixte.

- La fourniture et la pose des appareils sanitaires conformément au devis descriptif et aux plans de l'architecte.

- L'extraction d'air vicié des cuisines  et divers sanitaires.

- La distribution d'eau froide et d’eau chaude sanitaire.

- Fourniture et pose des canalisations enterrées d’alimentation en eau potable reliant le Compteur au réseau de la SONEDE.

- L'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales à l’extérieur jusqu’aux regards de branchement (placés à 1 mètre du bâtiment).

3. LIMITE DES PRESTATIONS :

Les travaux annexes au lot Fluides, qui n’incombent pas à l’Entreprise titulaire du présent lot mais qui la concerne sont étudiés et exécutés sous sa surveillance et sa responsabilité .Elle fournit, en temps utile, aux corps d’état intéressés toutes indications, schémas et plans nécessaires aux dits travaux.

Sont exclus du présent lot, les travaux suivants qui seront exécutés par les titulaires des lots :

1.3.1- Gros œuvres :

- Construction des locaux, des gaines techniques verticales pour recevoir les tuyauteries (alimentations, évacuations etc.)  Y compris leurs recouvrements en terrasse.

- Construction des socles et ouvrages devant recevoir le matériel aéraulique, frigorifique et d'extraction

- Réservations, rebouchages.

- Réservations des trémies pour les  passages des diverses gaines.

1.3.2- Menuiserie :

- La fourniture des diverses trappes de visite (en faux plafonds).

1.3.3 - Faux-plafond :

- Découpe des faux plafonds pour recevoir les trappes de visites ainsi que la pose de l’ensemble des cadres nécessaires pour les trappes.

1.3.4-   Lot VRD:

- Fourniture et pose des regards intérieurs de branchements, regards siphoïdes à l’extérieur, ainsi que l’ensemble des canalisations enterrées des eaux usées - eaux vannes et eaux pluviales reliant les différents regards extérieurs du Bâtiment et cela jusqu’aux fosse septique

1.3.5. Electricité (courants forts et faibles) :

-	L'amenée du courant électrique pour l’ensemble des appareils du lot Climatisation. (L’amenée sera protégée par un disjoncteur différentiel pour les condenseurs placés en terrasse du bâtiment)

- L'éclairage  des locaux.

1. 4.- PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS

- Textes officiels réglementaires, en vigueur dans la République Tunisienne, relatifs aux installations de chauffage, climatisation.

- Normes française REEF et Règle AFNOR

- Règlements CSTB (DTU)

- Cahier des charges et Guide de chauffage, conditionnement d'air de l'AICVF.

- Normes de l'UTE (en particulier NFC 15-100) concernant les installations électriques.

- Cahier des charges de distribution de l'énergie électrique (STEG).

1.5. DONNEES DE BASE :

1.5.1. Les conditions climatiques extérieures de base pour la région de Sousse seront les suivantes :

HIVER 	: 	5°C   et 90 % d'humidité relative

ETE	:	37°C et 60 % d'humidité relative

La température au sol sera prise à = 12°C en HIVER et + 30°C en ETE.

1.5.2. Les conditions climatiques intérieures à assurer pour les divers locaux seront les suivantes :

| DESIGNATION DES LOCAUX | ETE | HIVER |
| --- | --- | --- |
| locaux | 26 1 °C | 20 1 °C |

1.5.3. Humidité relative intérieure

L'humidité relative sera comprise entre 45% à 60% suivant l'importance de l'occupation.

1.5.4. Coefficient de transmission des parois

Mur extérieur (allège) ép. = 30 cm	 K = 1,1    kcal/h m2°C

Plancher bas sur sol 	               K = 1,5		"

Plancher terrasse 	               K = 2,2		"

Cloison d’ép.= 20 cm	               K = 1,7		"

Cloison d’ép.= 10 cm                                  K = 2,2		"

Plancher sur sol 	               K = 1,5		"

Porte en bois                                                 K = 3		"

Vitrage (simple)	                K = 5	,8	"

1.5.5. Niveaux sonores :

Le niveau sonore à maintenir est défini suivant les différentes fonctions des locaux comme suit

a) -	salon 	: NC 30 -35

b) -	chambre	: NC 25 -30

1.5.6. Renouvellement d'air neuf

L'air neuf admis dans les locaux avec forte densité d'occupation dilue les odeurs et la fumée, assure le taux d'oxygène nécessaire aux occupants et maintient la concentration de l'air en gaz carbonique assez faible.

L'admission d'air frais est calculée conformément à l'arrêté du 12 Mars 1976 en volume d'air nécessaire par personne, à savoir :

-  Chambre 	     : 18 m3/ h / personne

- Salon                                                                           : 22 m3/ h / personne

1.5.7. – Eclairage:

- Chambre                                                : 15 W/m2

- Salon                                                        : 20 W/m2

1.5.8. - Taux d'occupation des locaux - Hypothèse de calcul :

- Chambre                                                    : 2  personnes / chambre

- salon                                                              : 3 à 5 personnes / pièce(en fonction de la surface)

## CHAPITRE II -RECAPITULATIF DU BILAN THERMIQUE CHAUD ET FROID

| DESIGNATION DES LOCAUX | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW) | PUISSANCE CALORIFIQUE (kW) |
| --- | --- | --- |
| Chambre | 9000 BTU | 1.3 – 1.4 – 1.5 |
| Salon | 18000 BTU | 2.3 – 2.5 - 2.8 |

## CHAPITRE III - DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS PROPOSEES POUR

## LA CLIMATISATION ET LE CHAUFFAGE

3.1- Climatisation –chauffage

3.1.1. Chauffage Central :

Chaque appartement sera doté de l'installation des tuyauteries multicouches en circuits encastrés sans soudure et protégée par fourreaux en tubes gorgés conformément aux plans joints au présent dossier (système collecteurs).

Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière mixte murale (suivant le cas et sa puissance) installée dans le séchoir ou la locale buanderie.

La chaudière mixte fonctionnant au gaz naturel (pression 22 mbars) qui répond aux exigences de l’environnement, de l’économie d’énergie et au confort.

L’amélioration du rendement énergétique des chaudières diminue la consommation d’énergie et les émissions de gaz à l’effet de serre. Grace au bruleur à pré-mélange total (la totalité de l’air primaire est pré-mélangée au gaz à l’intérieur du bruleur), on maitrise la combustion du gaz afin d’assurer la réduction des éléments tels que CO2, NOx etc. Le système à condensation permet à la chaudière d’atteindre un rendement énergétique jusqu’à 109 %.Ce modèle assure jusqu’à 30% d’économie sur la consommation de gaz annuelle.

Le choix de chaudière à condensation permet d’atteindre facilement la performance énergétique. L’échangeur thermique est en inox résistant à la corrosion et assurant des performances thermiques durables.

Ce type de chaudière assure :

- Un grand volume de stockage d’eau chaude sanitaire (45/60/90 à 105 litres suivant sa puissance calorifique et les besoins par logement) ;

- Réchauffage du ballon à 45°C très rapide (environ 10 à 15 min) ;

- Economie par l’équipement d’un système de régulation performant et une pompe de charge à débit variable ;

- Possibilité de montage d’une pompe de retour d’ECS (bouclage)

- Un confort du circuit de chauffage grâce au système de régulation (grand écran LCD, microprocesseur préprogrammé, système d’autodiagnostic permanent.

- Encombrement réduit

- Kit hydraulique complet

- Sonde extérieure en option

- L’évacuation de fumée système à ventouse.

Il sera installé par type d’appartement, en fonction des besoins de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire les chaudières mixtes avec ballon intégré, suivantes :

| Désignation des caractéristiques | Chaudière Modèle 1 | Chaudière Modèle 2 |
| --- | --- | --- |
| Puissance calorifique unitaire maxi Température d’eau chaude maxi départ Capacité du ballon Débit d’ECS Température d’ECS Type de gaz Evacuation de fumée | 28 kW 80 °C 105 à 130 litres 22 à 26 l/min de 40 à 60 °C naturel -22 m bars Ventouse | 24 kW 80 °C 60 litres 20 à 23 l/min de 40 à 60 °C naturel -22 m bars Ventouse |

La chaudière sera  installée  dans le séchoir  et elle sera  murale

Les radiateurs  seront  de type en aluminium, d’épaisseur 100 mm et de hauteur 600 mm.

Le modèle sèches - serviettes sera placée dans  les salles de bains et diverses salles d’eau.

Les tuyauteries d’eau chaude aller –retour

L'alimentation  des radiateurs  à partir de la chaudière   sera réalisée par tuyauteries multicouches en encastré et protégés par tube gorge. Ces réseaux  seront calorifugés par des coquilles en qualité M1 d'épaisseur 9 mm à travers les faux plafonds et les séchoirs. Les tuyauteries passées en apparent dans les séchoirs recevront un  revêtement de protection mécanique  en tôle d’aluminium d'épaisseur 6/10mm.

L'alimentation en gaz sera en tube cuivre sans soudure et passée en apparent.

Chaque cage d'escalier a été aménagée avec des gaines techniques différentes, tels que eau potable pour les compteurs SONEDE et gaz pour les compteurs GAZ de la STEG.

Les gaines techniques des compteurs gaz seront ventilées sur toute la hauteur jusqu'à la terrasse, mise à l'air libre a travers la souche. La ventilation basse sera d’une surface libre ³ 250 cm2, la ventilation à chaque palier sera d’une surface libre ³ 100 m2 et la ventilation haute en terrasse sera d’une surface libre ³ 150 cm2.

Une armoire électrique (coffret) sera placée dans le Hall d’entrée et regroupera tous les circuits de commande et de sécurité du matériel installé pour l’installation  de chaque appartement.

L'armoire électrique sera protégée par un disjoncteur différentiel et les raccordements des divers appareils seront à la charge du lot Electricité y compris l’alimentation en loggia ou en séchoir a proximité  des groupes placés en terrasse.

3.1.2 - Climatisation :

Ces locaux seront climatisés par le système split – système . Ces appareils de modèle mural et à commande infrarouge seront placés conformément au plan.

Chaque appareil  est composé d’une unité extérieure  (groupe à condensation hélicoïde très silencieux)   et des unités intérieure désigne, positionnée en partie haute du mur  et qui traite l’air de la pièce.

La commande étant assurée par une télécommande infrarouge avec écran LCD.

CHAPITRE IV - PLOMBERIE SANITAIRE

4.1 -  Règlements :

Il est rappelé que les règles de conception et d’exécution du lot plomberie sanitaire devraient faire références aux documents réglementaires et normatifs suivants :

- Règlement sanitaire départemental

- NFP 41.201 – code des conditions minimales d’exécution

- DTU 60-11 (référence AFNOR DTU P40-202à règles de calcul des installations de plomberie sanitaire Octobre 1988.

- Norme NFT 54-063 pour les réseaux de distribution d’eau potable en polyéthylène de pression nominale ³ PN 10 Bars.

- DTU 60.32 canalisation en PVC descente d’eaux pluviales

- DTU 60.33 canalisation en PVC évacuation EU et EV

- Cahier des charges des colonnes montantes dressé par la SONEDE   et en vigueur à la date de l’appel d’offres pour le choix de l’Entreprise.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose des appareils sanitaires en porcelaine, céramique ou autre produits au choix du Maitre de l’Ouvrage ,L’architecte et Décorateur du projet, avec leurs robinetteries et accessoires d'évacuations, y compris leurs raccordements aux réseaux d'alimentations (EF- ECS) et d'évacuations.

4.2. – Les appareils sanitaires et leurs accessoires :

L'entrepreneur au choix du Maitre de l’Ouvrage devra présenter plusieurs échantillons des appareils sanitaires et leurs robinetteries afin de permettre le choix :

4.2.1/Logements

a)- Cuvette W.C modèle suspendue de couleur ou blanche (de haut standing) , à sortie horizontale, équipée de :

- Réservoir  de chasse  encastré  complètement équipé

- Abattant double de luxe (de haut standing)

- Robinet d’ablution d’eau y compris flexible et support avec rosace.

b) -Lavabo rectangulaire, posé sur Tablette en  marbre(ou autre matériau), de largeur 55 cm,  de couleur ou blanc,  (haut standing) et équipé de :

- Mitigeur pour lavabo bec fixe avec vidage sans poignée, type chromé.

- Siphon à tube plongeur et culot démontable de lavabo en laiton coulé sortie horizontales avec écrou diamètre

33 x 42 mm et une Bonde chromée

c) -Lavabo type vasque ovale, posé sur Tablette en  marbre(ou autre matériau), de largeur 55 cm,  de couleur ou blanc,  (haut standing) et équipé de :

- Mitigeur pour lavabo bec fixe avec vidage sans poignée, type chromé.

- Siphon à tube plongeur et culot démontable de lavabo en laiton coulé sortie horizontales avec écrou diamètre

33 x 42 mm et Bonde chromée

d)-  Baignoire en fonte (170x 80 cm)de couleur blanche, en fonte émaillée,( 1 er choix), équipée de :

- Mitigeur bain-douche mono trou y compris douchette et flexible.

-Siphon et bonde en inox et bouchon à chaînette.

e)- Évier de cuisine double bacs : article est à la charge du lot Équipement cuisine

f) -Receveur de douche antidérapant 72x72 cm apparent et équipé de :

- Mitigeur de douche encastré –mural  y compris douchette et flexible avec support.

-Siphon d’évacuation y compris bonde.

4.3. -Réseaux d'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales :

Les réseaux d'évacuations intérieures seront en tubes PVC série évacuation et seront prolongées à la terrasse, afin d’assurer la ventilation primaire.

Les  réseaux horizontaux (collecteurs en plafond du sous-sol) seront en PVC-U. Les réseaux verticaux d'évacuation dans les gaines  seront reliés à des collecteurs horizontaux en faux-plafond ou en enterré suivant le cas pour ensuite rejoindre les réseaux VRD extérieurs.

Les assemblages coulissants (joints de dilatation) sont à prévoir à chaque niveau dans le cas des descentes EU et EV et tous les 15 m pour descente d’EP si celle-ci ne sont pas bloquées dans les planchers.

Les eaux pluviales seront évacuées à l'extérieur des bâtiments.

Il sera prévu un siphon nette de sol  avec sortie horizontale (de type boite siphoïde) dans chaque séchoir et chaque balcon

CHAPITRE V  - VENTILATION

5.1-Appartements -l’extraction mécanique des sanitaires et salles de bains

L’ensemble des locaux étant dépourvues des fenêtres vers extérieur (y compris extracteur mécanique et gaines).

L’ensemble comprendra gaine et extracteurs conformément au plans du présent dossier.

Les gaines d'extraction seront en tôle galvanisée d'épaisseur suivant le cahier de prescriptions techniques ci après.

Les gaines ne seront pas calorifugées.

Les extracteurs mécaniques conformément aux plans joints au présent dossier.

L’alimentation électrique sera assurée :

- à partir de l’armoire de l’appartement (voir lot Electricité) pour l’extracteur d’extracteur mécanique

Les gaines techniques des compteurs gaz seront ventilées naturellement sur toute la hauteur jusqu'à la terrasse, mise à l'air libre a travers la souche. La ventilation basse sera d’une surface libre ³ 250 cm2, ventilation à chaque palier sera d’une surface libre ³ 100 m2 et la ventilation haute en terrasse sera d’une surface libre ³ 150 cm2.

CHAPITRE VI – ELECTRICITE

6.1-Il sera prévu à la charge du lot Électricité, les armoires électriques suivantes :

6.1.1-Appartements :

- Une armoire de commande du lot chauffage climatisation par appartement , renfermant tous les appareils électriques de commande, sectionnement, régulation et signalisation de la climatisation , la commande de l’extracteur, la commande de la chaudière ainsi que la commande a distance des groupes frigorifiques

Toutes les protections des moteurs et appareils seront effectuées par disjoncteurs suffisamment calibrés.

Toutes les armoires électriques doivent comporter :

- Un organe de coupure générale par disjoncteur différentiel 30 mA.

-	Mise à disposition de contacts secs permettant de reporter les alarmes et permettant la transmission des ordres et informations des divers équipements.

DRESSE PAR LE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES

B.E.I.C

TUNIS, le : .........................................